Сведения о средних уровнях показателей проб питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, которые не соответствуют нормативам качества питьевой воды

п. Заозерный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Норматив | Средние показатели за 2019 г. |
| 1 | Цветность, градус | не более 20 | 75 |
| 2 | Перманганатная окисляемость, мг/л | не более 5 | 17 |
| 3 | Железо, мг/л | не более 0,3 | 0,51 |

п. Хаапалампи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Норматив | Средние показатели за 2019 г. |
| 1 | Цветность, градус | не более 20 | 28,5 |
| 2 | Перманганатная окисляемость, мг/л | не более 5 | 17 |
| 3 | Железо, мг/л | не более 0,3 | 0,51 |

п. Кааламо

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Норматив | Средние показатели за 2019 г. |
| 1 | Железо, мг/л | не более 0,3 | 0,49 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | отсутствие в 100 мл | 0,24 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие в 100 мл | 0,1 |

п. Рускеала

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Норматив | Средние показатели за 2019 г. |
| 1 | Цветность, градус | не более 20 | 156 |
| 2 | Перманганатная окисляемость, мг/л | не более 5 | 13,6 |
| 3 | Железо, мг/л | не более 0,3 | 0,81 |

п. Партала

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Норматив | Средние показатели за 2019 г. |
| 1 | Цветность, градус | не более 20 | 56 |
| 2 | Перманганатная окисляемость, мг/л | не более 5 | 6,4 |
| 3 | Железо, мг/л | не более 0,3 | 0,34 |
| 4 | Мутность, мг/л | не более 1,5 | 1,67 |

п. Пуйккола

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Норматив | Средние показатели за 2019 г. |
| 1 | Цветность, градус | не более 20 | 64,46 |
| 2 | Перманганатная окисляемость, мг/л | не более 5 | 10,4 |
| 3 | Железо, мг/л | не более 0,3 | 0,38 |